## Slide 1: Высоковольтные выключатели
Повный А. В. «Школа для электрика» - https://electricalschool.info/

## Slide 2: Роль высоковольтных выключателей в энергосистемах
2
Поддержание стабильности энергосистемы
1
Защита оборудования от повреждений
4
Интеграция возобновляемых источников энергии
3
Обеспечение безопасности персонала
5
Современные требования к электроснабжению

## Slide 3: Высоковольтные выключатели: Основные аспекты
2
Классификация по дугогасящей среде
1
Принципы гашения электрической дуги
4
Основные характеристики
3
Конструктивные особенности
5
Области применения

## Slide 4: Основные понятия и определения

## Slide 5: Высоковольтный выключатель
Обеспечивает безопасность и надежность
Коммутационный аппарат для высоковольтных цепей
Классификация по гашению дуги
Масляные
Воздушные
Элегазовые (SF6)
Вакуумные
Автогазовые
Классификация по напряжению
До 35 кВ
35 кВ – 220 кВ
330 кВ и выше

## Slide 6: Высоковольтные выключатели: Ключевые характеристики
Надежность
Способность выполнять функции в заданных условиях.
- Ключевые характеристики: вероятность безотказной работы, MTBF, MTTR.
- Влияние конструкции, материалов и обслуживания
Отключающая способность
Способность отключать ток короткого замыкания.
- Важна для предотвращения повреждений.
- Симметричный и асимметричный токи отключения
Время отключения
Интервал от команды до разрыва цепи.
- Быстрое отключение снижает нагрузки.
- Составляющие: время срабатывания и гашения дуги

## Slide 7: Принцип гашения электрической дуги

## Slide 8: Ионизация в электрической дуге
1. При размыкании контактов образуется промежуток, ионизация нейтральных молекул газа.
2. Механизмы ионизации:
- Ударная: электроны выбивают другие электроны.
- Термическая: высокая температура вызывает хаотичное движение частиц.
- Фотоионизация: УФ и видимое излучение выбивает электроны.
3. Ионизация поддерживает проводимость дуги.

## Slide 9: Методы гашения электрической дуги
3
Удлинение дуги
Увеличение длины = повышение сопротивления.
- Реализация: геометрическое удлинение, магнитное дутье.
- Эффект: снижение тока и напряжения
2
Деионизация
Снижение ионов = восстановление диэлектрической прочности.
- Реализация: интенсивное охлаждение, использование SF6.
- Эффект: быстрое восстановление после перехода тока
1
Охлаждение дуги
Снижение температуры = уменьшение ионизации.
- Реализация: гашение в масле, элегазе, газовое дутье.
- Эффект: повышение электрической прочности

## Slide 10: Типы высоковольтных выключателей

## Slide 11: Масляные выключатели: Конструкция и Принцип Действия
• Контакты: Подвижные и неподвижные для коммутации.
• Дугогасительная камера: Гашение дуги в масле.
• Масло: Трансформаторное, для изоляции и гашения.
• Привод: Механизм для перемещения контактов.
• Изоляторы: Обеспечивают изоляцию токоведущих частей.
Принцип действия:
1. Возникновение электрической дуги.
2. Испарение масла и образование газового пузыря.
3. Охлаждение и изоляция дуги.
4. Деионизация пространства.
5. Гашение дуги при прохождении тока через ноль.

## Slide 12: Конструкция воздушного выключателя
Клапанный механизм
быстрое открытие для подачи воздуха
Воздушный резервуар
хранение сжатого воздуха (15-40 атм)
Камера дугогашения
контактная система, сопло Лаваля
Система управления
дистанционное управление и мониторинг
Изоляционная колонна
изоляция токоведущих частей

## Slide 13: Элегазовые выключатели (SF6)
Элегазовые выключатели используют гексафторид серы (SF6) для гашения дуги. Основные элементы:
• Дугогасительная камера
• Система управления
• Газоплотный корпус
• Система контроля
Преимущества:
• Высокая дугогасящая способность
• Компактные размеры
• Надежность
• Низкий уровень шума
• Широкий диапазон температур
Недостатки:
• Высокая стоимость SF6
• Экологические риски
• Необходимость утилизации
• Токсичные продукты разложения

## Slide 14: Конструкция и принцип действия вакуумного выключателя
• Вакуумная дугогасительная камера (ВДК):
- Подвижные и неподвижные контакты
- Экраны для защиты
- Механизм перемещения контакта
• Привод: Механическое усилие для перемещения
• Изоляция и корпус: Защита и изоляция компонентов
• Принцип действия: Гашение дуги в высоком вакууме
• Преимущества: Высокая надежность, экологичность, компактность
• Недостатки: Высокая стоимость, необходимость проверки вакуума

## Slide 15: Основные характеристики высоковольтных выключателей

## Slide 16
Номинальное напряжение и ток выключателя
1
2
Номинальное напряжение (Uном)
Действующее значение напряжения сети.
- Определяет уровень изоляции.
- Выбор по номинальному напряжению с учетом перенапряжений
Номинальный ток (Iном)
Действующее значение тока, который выключатель может пропускать.
- Определяет пропускную способность
3
Взаимосвязь Uном и Iном
Увеличение Uном требует увеличения габаритов.
- Разные значения Iном для одного класса напряжения.
- Важно учитывать оба параметра для надежной работы

## Slide 17: Отключающая способность высоковольтного выключателя
1
2
3
4
5
Характеризует максимальный ток КЗ, который выключатель может отключить
Недостаточная способность может привести к авариям и повреждениям
Расчет требует учета тока КЗ, восстанавливающегося напряжения, времени отключения и коэффициентов запаса
Важна для распределительных, магистральных и промышленных сетей
Ключевой параметр надежности и безопасности

## Slide 18: Время отключения высоковольтного выключателя
1. Критическое время отключения (КВО) - ключевой параметр для устойчивости энергосистемы.
2. Быстрое отключение минимизирует:
- Нарушение статической и динамической устойчивости.
- Изменение угла ротора генератора.
- Падение напряжения и токи КЗ.
3. Влияние факторов:
- Мощность и расположение КЗ.
- Конфигурация сети и параметры оборудования.
4. Современные выключатели разрабатываются для повышения быстродействия и надежности.

## Slide 19: Факторы, влияющие на срок службы высоковольтного выключателя
• Ток отключения: Влияет на износ, особенно при коротком замыкании.
• Количество операций: Частота включает износ компонентов.
• Тип отключаемого тока: Индуктивные и емкостные токи создают перенапряжения.
• Технологическое исполнение: Конструкция и материалы влияют на ресурс.
• Условия эксплуатации: Температура, влажность и загрязненность ускоряют износ.
• Техническое обслуживание: Регулярные проверки продлевают срок службы.

## Slide 20: Современные тенденции в развитии высоковольтных выключателей

## Slide 21: Микропроцессорные системы управления в высоковольтных выключателях
• Ключевые функции МПСУ:
- Управление коммутацией
- Защита от аварий
- Управление вспомогательными системами
- Самодиагностика
• Преимущества:
- Повышение надежности
- Снижение затрат
- Увеличение срока службы
- Интеграция с Smart Grid

## Slide 22: Альтернативы SF6 в высоковольтных выключателях
• Проблема SF6: мощный парниковый газ.
• Альтернативы:
- Сухой воздух: простое решение, но низкая диэлектрическая прочность.
- CO2: менее мощный парниковый газ, требует сложной конструкции.
- Фторированные кетоны и нитрилы: хорошая диэлектрическая прочность, высокая стоимость.
- Гексафторид пропена: низкий потенциал глобального потепления, высокая цена.
• Исследования: моделирование, экспериментальные исследования, новые конструкции.

## Slide 23: Ключевые направления
• Усовершенствование конструкции и материалов:
- Новые материалы с высокой стойкостью.
- Оптимизация дугогасительных камер.
- Минимизация механических нагрузок.
• Системы мониторинга и диагностики:
- Непрерывный мониторинг состояния.
- Диагностика по состоянию (CBM).
- Искусственный интеллект для прогнозирования.
• Технологии обслуживания и ремонта:
- Специализированный инструмент.
- Модульная конструкция.
- Дистанционные методы диагностики.
• Вакуумные и элегазовые технологии:
- Вакуумные выключатели с высокой надежностью.
- Элегазовые выключатели с контролем утечек.
• Цифровизация и автоматизация:
- Интеграция в цифровые подстанции.
- Автоматическое управление.

## Slide 24: Применение высоковольтных выключателей в энергосистемах

## Slide 25: Роль высоковольтных выключателей на подстанциях
2
1
3
6
7
Ключевые узлы энергосистемы
Защита оборудования и электроснабжения
Отключение поврежденных участков
Оптимизация работы энергосистемы
Высокие требования к выбору и обслуживанию
4
5
Минимизация ущерба и перебоев
Гибкость и надежность в нормальных режимах

## Slide 26: Роль высоковольтных выключателей в ЛЭП
2
Автоматическое повторное включение (АПВ)
Восстановление электроснабжения после кратковременных повреждений.
- Механизм: автоматический цикл отключения и повторного включения.
- Преимущества: повышение надежности, сокращение выездов ремонтных бригад
1
Секционирование ЛЭП
Ограничение аварий и минимизация ущерба.
- Изоляция поврежденных участков.
- Преимущества: уменьшение обесточивания, ускорение устранения повреждений

## Slide 27
Роль выключателей в распределительных сетях
Вакуумные и элегазовые выключатели обеспечивают надежность и безопасность:
- Коммутация нагрузки:
- Вакуумные: частые коммутации, высокая износостойкость.
- Элегазовые: для высоких токов, эффективное гашение дуги.
Преимущества
Тенденции
Защита от коротких замыканий
Оба типа быстро отключают токи КЗ, минимизируя повреждения
Вакуумные: экологичность, компактность.
- Элегазовые: высокая отключающая способность, надежность
Разработка новых моделей, альтернативные среды, умные выключатели
3
2
1

## Slide 28: Заключение: Роль высоковольтных выключателей
2
1
3
4
5
6
Критически важные компоненты электроэнергетических систем
Обеспечивают надежность, безопасность и эффективность
Защита оборудования и персонала
Современные тенденции: микропроцессоры, экологичные альтернативы, новые материалы
Интеллектуальные системы мониторинга увеличивают срок службы
Правильный выбор и обслуживание - залог устойчивости энергосистем
Повный А. В. «Школа для электрика» - https://electricalschool.info/